## Slide 1: Neue Aufbereitungstechnik bei SEBES: Multi-Barrieren gegen Mikroschadstoffe
Georges Kraus
SEBES

## Slide 2: Gesetz vum 31. Juli 1962
Bau einer nationalen Trinkwasserinfrastruktur

## Slide 3: Wasserwerke
Esch-Sauer 74.000 m3/T
Everling 13.000 m3/T
3-Brécken 8.500 m3/T
Scheedhaff 15.000 m3/T
Käerch 1.500 m3/T
Total: 112.000 m3/T

## Slide 4: Stausee Obersauer
Höhe Mauer: 47 m
Volumen See: 60 mio. m3
Einzugsgebiet: 428 km2
  ⅔ in Belgien
Zulauf
  Zwischen 100 an 260 mio.m3/Jahr
Füllung
  im Winter/Frühjahr mit Regenwasser

## Slide 5: Algen 2009

## Slide 6: Probleme See: Erosion

## Slide 7: Probleme See: häusliches Abwasser
Kläranlag
Heiderscheidgrund
Foto. SIDEN

## Slide 8: PROVAR
Beweglicher Entnahmearm: PROVAR
Brevet: Paul Wurth a SEBES

## Slide 9: Schema neue Installationen
    Höhenschema: aktuelle Aufbereitung
    Höhenschema: neue Aufbereitung

## Slide 10: Opbereedungssecherheet
    Redundanzkonzept
    Kapazität 110.000 m³/T
    Trennung in 2 Linien mit je 55.000 m³/T für „größere Störfälle“ (Feuer, Überflutung, ...)
    n+1-Redundanz für alle Aufbereitungskomponenten
Rohwasser-Entnahme
Stausee Esch-Sauer
Pumpwerk
Transportleitung alt
Aufbereitung
Wasserbehälter neu
Wasserbehälter alt
Wasservertelung alt
Rohwasser-Entnahme
Pumpwerk
Transportleitung neu
Aufbereitung
Wasserbehälter neu
Wasserbehälter alt
Wassererteilung neu
Esch-Sauer
Eschduerf

## Slide 11: Stausée
Füllung mit Regenwasser
Oberflächenwasser ist kein gefiltertes Grundwasser
  und muss aufbereitet werden

## Slide 12: Verunreinigungen des Seewassers
M
ed
Viren
Bakterien
Korrosion
gelöste
Organika
Algen
Pestizide

## Slide 13: Festlegung der Wasseraufbereitung
Pilotversuche von 2008 bis 2010 mit IWW und AGE

## Slide 14: Vorschlag weitere Vorgehensweise

## Slide 15: Opbereedungskonzept
M
ed
Viren
Bakterien
Korrosioun
geléist
Organik
Algen
Pestizid
Aufbereitung für sehr gutes Trinkwasser!
Stausee
Flockung
Ozonung
Kalkstein-Filter
Ultrafiltration
Bio-Filter
Adsorptions-Filter
UV-Behandlung
Wasserverteilung
Vorfiltration
Partikelelimination
z.b.: Bakterien und Viren
Reduzierung Organika Elimination Spurenstoffe (Pestiziden a Medikamente) biologische Stabilisierung
Aufhärtung / Korrosion
Desinfektion
Algen

## Slide 16: Vorfiltration
M
ed
Viren
Bakterien
Korrosioun
geléist
Organik
Pestizid
    Mechanische Filter 0,1 mm
    Elimination von Algen
Stauséi
Flockung
Ozonung
Kallek-Filter
Ultrafiltratioun
Bio-Filter
Adsorptiouns-Filter
UV-Behandlung
Waasserverdeelung
Virfiltratioun
Algen

## Slide 17: Ultrafiltration mit Flockung
M
ed
Korrosioun
geléist
Organik
Pestizid
Stauséi
Flockung
Ozonung
Kallek-Filter
Ultrafiltratioun
Bio-Filter
Adsorptiouns-Filter
UV-Behandlung
Waasserverdeelung
Virfiltratioun
    Poregröße 20 – 40 nm
    (Ø Haar ca. 60.000 nm)
    Mechanische Trennung von Partikeln inkl. Bakterien a Viren
    84.000 m² Membranfläche (~ 12 Fußballfelder!)
Bakterien
Viren

## Slide 18: Pilotversuche
Virenelimination: UF-Membran mit Flockung > 6 log

## Slide 19: Kalkstein-Filter
M
ed
geléist
Organik
Pestizid
    Aufhärtung, pH-Wert-Einstellung, Stabilisierung (Mischbarkeit)
    8 Betonfilter mit einer Filterfläche von je 60 m² und 2,2 m Füllung
Stauséi
Flockung
Ozonung
Kallek-Filter
Ultrafiltratioun
Bio-Filter
Adsorptiouns-Filter
UV-Behandlung
Waasserverdeelung
Virfiltratioun
Korrosion

## Slide 20: Accident à Witry

## Slide 21: Echantillonneur automatique au Moulin de Bigonville
Valeur limite pesticides

## Slide 22: Métazschlore
Chart: Métazachlore dans l'eau brute et traitée
Valeur limite pesticide Eau potable | 0.1 | 0.1

## Slide 23: Métazachlore-ESA

## Slide 24: Ozonung
geléist
Organik
    Oxidation von organischen Wasserinhaltsstoffen, Verbesserung vum biologeschen Ofbau am Biofilter
    Bis zu 4 mg Ozon/l möglich (z.B. Metazachlor-ESA: 1,8 mg/l nötig)
    Reaktionsvolumen für mindestens 20 Minuten
Stauséi
Flockung
Ozonung
Kallek-Filter
Ultrafiltratioun
Bio-Filter
Adsorptiouns-Filter
UV-Behandlung
Waasserverdeelung
Virfiltratioun
Pestizid
M
ed

## Slide 25: Festbettadsorber
Optionale PAK Dosierung für Unfälle oder temporäres Auftreten schwer sorbierbarer Substanzen

## Slide 26: Bromatbildung
2 mg/l O3
Trinkwassergrenzwert
Bromat

## Slide 27: Bio- an Adsorptions-Filter
    8 Bio-Filter:
      Biologescher Abbau von organischen Stoffen
    8 Adsorptions-Filter:
      A-Kohle
      Adsorption organischen Stoffen
      Regelmässige Reaktivierung oder Austausch
Stauséi
Flockung
Ozonung
Kallek-Filter
Ultrafiltratioun
Bio-Filter
Adsorptions-Filter
UV-Behandlung
Waasserverdeelung
Virfiltratioun
gelöste
Organik

## Slide 28: UV-Desinfektion
    Desinfektion mat UV-Liicht
      Schädigung der DNA der Bakterien und Viren
    4 UV-Strahler (3+1)
    Zusätzlich fir Ubergangszeit: NaOCl
Stauséi
Flockung
Ozonung
Kallek-Filter
Ultrafiltratioun
Bio-Filter
Adsorptions-Filter
UV-Behandlung
Waasserverdeelung
Virfiltratioun

## Slide 29: Schnëtt Opbereedungsanlag
(
1
)
R
éservoirs
eau br
u
t
e
(
2
)
Filtration
membranaire
(
3
)
Filtres
à calcite
(
4
)
AOP
(
5
)
Bio
-
filtres
(
6
)
Filtres
adsorption
(
7
)
UV
(
8
)
Réservoir principal
50.000 m
3
Iwwereneeleeën vun de Filterstufen
  optimal Ausnotzung vun der Fläch
  kuerz Weeër

## Slide 30: Neue Wasseraufbereitungsanlage
Kapazität
Aufbereitung in 2 Straßen mit 55.000 m3/T : 110.000 m3/T

## Slide 31: Aufbereitungsanlage UG2

## Slide 32: Aufbereitungsanlage UG1

## Slide 33: Aufbereitungsanlage EG

## Slide 34: Aufbereitungsanlage OG

## Slide 35: Aufbereitungsanlage Dach

## Slide 36: Merci