## Groupe A
Paramètres du groupe A selon la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (Annexes I et III)
Paramètres microbiologiques | Valeur paramétrique | Unité | Remarque Paramètre
Escherichia coli (E. coli) | 0 | nombre/100 ml | Pour les eaux mises en bouteillesou en récipients, l’unité est le nombre/250 ml
Entérocoques intestinaux | 0 | nombre/100 ml | Pour les eaux mises en bouteilles ou en récipients, l’unité est le nombre/250 ml
Paramètres chimiques | Valeur paramétrique | Unité | Remarque Paramètre
Nitrites | 0.5 | mg/l | A mesurer qu'en cas de chloramination.
Nitrates | 50 | mg/l | Fréquence supplémentaire AGE
Paramètres indicateurs | Valeur paramétrique | Unité | Remarque Paramètre
Aluminium | 200 | μg/l | A mesurer qu'en cas d'utilisation pour le traitement chimique de l'eau.
Fer | 200 | μg/l | A mesurer qu'en cas d'utilisation pour le traitement chimique de l'eau.
Ammonium | 0.5 | mg/l | A mesurer qu'en cas de chloramination.
Sodium | 200 | mg/l | Fréquence supplémentaire AGE
Chlorures | 250 | mg/l | Les eaux ne devraient pas être corrosives - Fréquence supplémentaire AGE
Sulfates | 250 | mg/l | Fréquence supplémentaire AGE
Bactéries coliformes | 0 | nombre/100 ml | Pour les eaux mises en bouteilles ou en récipients, l’unité est le nombre total/250 ml.
Teneur en colonies à 22 ⁰C | aucun changement anormal | nombre/ml | Une nouvelle installation, servant au captage, à la production, au traitement, à l’adduction, à l’emmagasinage et/ou à la distribution d’eau, ou une nouvelle composante d’une infrastructure d’approvisionnement, désinfectée, ne peut être mise en service que si les teneurs en colonies sont ≤ 100/ml (à 22°C) respectivement ≤ 20/ml (à 37°C).
Teneur en colonies à 36 ⁰C | aucun changement anormal | nombre/ml
pH | >=6,5 et =<9,5 |  | Les eaux ne devraient pas être agressives. Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en récipients, la valeur minimale peut être réduite à 4,5 unités pH. Pour les eaux mises en bouteilles ou en récipients qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement en dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.
Conductivité | 2500 | μS/cm à 20⁰C | Les eaux ne devraient pas être agressives.
Couleur | acceptable |  | acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal
Turbidité | acceptable |  | acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal
Saveur | acceptable |  | acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal
Odeur | acceptable
Paramètres Annexe III
Dureté totale |  | ⁰f
Magnésium dissous |  | mg/l
Calcium dissous |  | mg/l
Potassium dissous |  | mg/l
Paramètre complémentaire AGE
Dureté carbonatée |  | ⁰f

## Groupe B
Paramètres du groupe B selon la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (Annexe I)
Paramètres chimiques | Valeur paramétrique | Unité | Remarque Paramètre
Acrylamide | 0.1 | μg/l | La valeur paramétrique de 0,10 μg/l se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.
Antimoine | 10 | μg/l
Arsenic | 10 | μg/l
Benzène | 1 | μg/l
Benzo(a)pyrène | 0.01 | μg/l
Bisphénol A | 2.5 | μg/l | Disposition transitoire 12 janvier 2026.
Bore | 1.5 | mg/l | Une valeur paramétrique de 2,4 mg/l est appliquée lorsque l’eau dessalée est la principale ressource en eau du système d’approvisionnement concerné ou dans les régions où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines.
Bromates | 10 | μg/l
Cadmium | 5 | μg/l
Chlorates | 0.25 | mg/l | Une valeur paramétrique de 0,70 mg/l est appliquée lorsqu’une méthode de désinfection qui génère des chlorates, en particulier le dioxyde de chlore, est utilisée pour la désinfection d’eaux destinées à la consommation humaine. Si possible, sans compromettre la désinfection, les fournisseurs d’eau s’efforcent d’atteindre une valeur inférieure. Ce paramètre n’est mesuré que dans les cas où de telles méthodes de désinfection sont utilisées.
Chlorites | 0.25 | mg/l | Une valeur paramétrique de 0,70 mg/l est appliquée lorsqu’une méthode de désinfection qui génère des chlorates, en particulier le dioxyde de chlore, est utilisée pour la désinfection d’eaux destinées à la consommation humaine. Si possible, sans compromettre la désinfection, les fournisseurs d’eau s’efforcent d’atteindre une valeur inférieure. Ce paramètre n’est mesuré que dans les cas où de telles méthodes de désinfection sont utilisées.
Chrome | 25 | μg/l | La valeur paramétrique de 25 μg/l est respectée au plus tard le 12 janvier 2036. La valeur paramétrique pour le chrome jusqu’à cette date est 50 μg/l.
Cuivre | 2 | mg/l
Cyanure | 50 | μg/l
1,2-dichloroéthane | 3 | μg/l
Épichlorhydrine | 0.1 | μg/l | La valeur paramétrique de 0,10 μg/l se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.
Fluorures | 1.5 | mg/l
Acides haloacétiques (5 AHA) | 60 | μg/l | La valeur paramétrique se réfère à la somme des concentrations. A mesurer seulement si les méthodes de désinfection utilisées peuvent générer des AHA. Disposition transitoire 12 janvier 2026.
- acide chloroacétique
- acide dichloroacétique
- acide trichloroacétique
- acide bromoacétique
- acide dibromoacétique
Plomb | 5 | μg/l | La valeur paramétrique de 5 μg/l est respectée, au plus tard, le 12 janvier 2036. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l. Après cette date, la valeur paramétrique de 5 μg/l est respectée au moins au point de distribution des installations privées de distribution. Aux fins de l’article 11, paragraphe 2, lettre c), de la directive (UE) 2020/2184 , la valeur paramétrique de 5 μg/l au robinet s’applique.
Mercure | 1 | μg/l
Microcystine-LR | 1 | μg/l | A mesurer qu'en cas d'efflorescences potentielles dans les eaux de sources. Disposition transitoire 12 janvier 2026.
Nickel | 20 | μg/l
Nitrates | 50 | mg/l | La condition [nitrates]/50 +[nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] est à respecter de même que la valeur paramétrique de 0,10 mg/l pour les nitrites dans les eaux en sortie de traitement.
Nitrites | 0.5 | mg/l
Pesticides | 0.1 | μg/l | La valeur paramétrique se réfère à chaque pesticide individuellement.
- 2,4 D
- 2,6-Dichlorobenzamide
- Ampa
- Atrazine
- Atrazine-2-hydroxy
- Atrazine-desethyl
- Atrazine-desisopropyl
- Bentazone
- Bromacil
- Chloridazon
- Clothianidine
- Dimethenamide
- Dimethoate
- Diuron
- Epoxiconazole
- Fluazifop-P
- Flufenacet
- Foramsulfuron
- Glufosinate
- Glyphosate
- Haloxyfop
- Haloxyfop-Methyl
- Imidaclopride
- Isoproturon
- Isoxaben
- MCPA
- Mecoprop -P
- Metazachlor
- Metolachlor
- Metribuzin
- Metsulfuron-methyl
- N,N-Dimethylsulfamid
- Nicosulfuron
- Pethoxamid
- Propachlor
- Propyzamide
- Quinmerac
- Simazine
- Tebuconazole
- Tembotrione
- Terbuthylazine
- Terbuthylazine-desethyl
- Terbuthylazine-2-hydroxy
- Terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy
- Tritosulfuron
Total pesticides à l'exception des métabolites non pertinents de pesticides | 0.5 | μg/l
Métabolites non pertinents de pesticides, selon liste AGE du 21 juillet 2023 | 0.1 | μg/l | Valeur indicative selon Annexe I Partie B
- Chlorothalonil M12, R417888 | 1 | μg/l | Valeur seuil maximale selon liste AGE du 21 juillet 2023
- Chlorothalonil M4, R471811 | 1 | μg/l | Valeur seuil maximale selon liste AGE du 21 juillet 2023
- Metazachlor OXA | 3 | μg/l | Valeur seuil maximale selon liste AGE du 21 juillet 2023
- Metazachlor ESA | 3 | μg/l | Valeur seuil maximale selon liste AGE du 21 juillet 2023
- Metolachlor ESA | 3 | μg/l | Valeur seuil maximale selon liste AGE du 21 juillet 2023
- Metolachlor OXA | 3 | μg/l | Valeur seuil maximale selon liste AGE du 21 juillet 2023
Total métabolites non pertinents de pesticides | 3 | μg/l | Valeur seuil maximale selon liste AGE du 21 juillet 2023
Somme PFAS | 0.1 | μg/l | Somme PFAS Disposition transitoire 12 janvier 2026.
- acide perfluorobutanoïque (PFBA)
- acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
- acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
- acide perfluoroheptanoïque(PFHpA)
- acide perfluorooctanoïque (PFOA)
- acide perfluorononanoïque (PFNA)
- acide perfluorodecanoïque (PFDA)
- acide perfluoroundecanoïque (PFUnDA)
- acide perfluorododecanoïque (PFDoDA)
- acide perfluorotridecanoïque (PFTrDA)
- acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)
- acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)
- acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
- acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
- acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
- acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
- acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
- acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)
- acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)
- acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | 0.1 | μg/l | La valeur paramétrique se réfère à la somme des concentrations.
-benzo(b)fluoranthène
-benzo(k)fluoranthène
-benzo(ghi)pérylène
-indéno(1,2,3-cd)pyrène
Sélénium | 20 | μg/l | Une valeur paramétrique de 30 μg/l est appliquée pour les régions dans lesquelles les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines.
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène | 10 | μg/l | La valeur paramétrique se réfère à la somme des concentrations.
Total trihalométhanes | 100 | μg/l | La valeur paramétrique se réfère à la somme des concentrations.
- chloroforme
- bromoforme
-dibromochlorométhane
-bromodichlorométhane
Uranium | 30 | μg/l
Chlorure de vinyle | 0.5 | μg/l | La valeur paramétrique de 0,50 μg/l se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.
Paramètres indicateurs | Valeur paramétrique | Unité | Remarque Paramètre
Aluminium | 200 | μg/l
Ammonium | 0.5 | mg/l
Chlorures | 250 | mg/l | Les eaux ne devraient pas être corrosives.
Clostridium perfringens | 0 | nombre/100 mL
Fer | 200 | μg/l
Manganèse | 50 | μg/l
Oxydabilité | 5 | mg/l d'O2 | Ce paramètre n’est pas mesuré si le paramètre COT est analysé.
Sulfates | 250 | mg/l | Les eaux ne devraient pas être corrosives.
Sodium | 200 | mg/l
Carbone organique total (COT) | aucun changement anormal
Paramètres radiologiques | Valeur paramétrique | Unité | Remarque Paramètre
Radon | 100 | Bq/l
Tritium | 100 | Bq/l | Des niveaux élevés de tritium peuvent indiquer la présence d’autres radionucléides artificiels. Si la concentration de tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une analyse de la présence d’autres radionucléides artificiels est nécessaire.
Dose indicative (DI) | 0.1 | mSv

## Liste de vigilance
Liste de vigilance selon:
- l'article 13(6) de la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau
- l'article 13 (8) de la directive UE 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
- la décision d'exécution UE 2022/679 du 19 janvier 2022 établissant une liste de vigilance des substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine
Nom de la substance | Valeur guide | Unité
17-bêta-estradiol | 1 | ng/L
nonylphénol | 300 | ng/L
Les prélèvements et les analyses des substances de la liste de vigilance sont pour le moment réalisés et pris en charge directement par l'AGE et ne sont pour le moment pas à la charge des fournisseurs d'eau potable.

## supplémentaire
Surveillance supplémentaire recommandée par l'Administration de la gestion de l'eau
Paramètres* | Unité
Carbamazepine | ng/l
Diclofenac | ng/l
Ibuprofen | ng/l
Ketoprofen | ng/l
Lidocaine | ng/l
* par zone de distribution avec la même fréquence que le groupe B.